- 乐山市人民医院污水处理系统运维方案

保障全院污水处理系统安全、稳定、达标运行。工作范围包括污水监测设备、水泵、风机、消毒装置等设施的运行维护与综合管理，严格执行安全操作规程，并建立完善的配件供应保障机制及应急响应台账制度，确保所有维护行为合规可溯，实现医院污水处理系统安全、稳定、达标排放的运行要求。

一、设备介绍

1.污水处理工艺介绍

  - 乐山市人民医院白塔院区西区：门诊污水处理站处理量100m³/d，采用MBR膜处理工艺；第一住院大楼污水处理站处理量1200m³/d，采用A2/O+沉淀消毒处理工艺；白塔院区东区污水处理站处理量80m³/d，采用MBR膜处理工艺。

  - 乐山市人民医院永安院区：1#污水处理站日处理量100m³/d、2#污水处理站日处理量200m³/d，两座污水处理站均采用MBR膜处理工艺。

  - 乐山市人民医院高新院区污水处理站处理量2000m³/d，采用A2/O+沉淀消毒处理工艺。

2.排放标准

乐山市人民医院永安院区1#、2#污水处理站按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）表1标准值进行排放，乐山市人民医院其它院区污水处理站按《医疗机构水污染物排放标准GB18466》表2预处理标准进行排放。

二、总体要求

1.3名驻场运维人员，持污水处理证。

2.综合维护能力：须具备污水处理系统中各类在线监测设备、水泵、风机、消毒装置等设备的运行、维修与管理能力。

3.完善有限空间警示标识，对（污水池、化粪池、检查井等）有限空间做好醒目安全提示，配备有限空间安全防护用具，包括但不仅限于（通风机、气体检测仪、防毒面罩、长管呼吸机、报警装置）等。

4.负责所有总坪污水主管道及附属设施的疏通：制定定期巡检与疏通计划，响应医院报修，确保管道畅通。

5.协助医院在线平台填报服务，包括排污许可证管理工作（排污许可证变更、执行报告编制与提交、信息公开、台账上传等）。

6.规范遵循与计划制定：

严格遵循《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029）、《医院建筑运行维护技术标准》（GB51454）、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212）、《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ377-2019）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等国家及行业规范，制定涵盖每日、每周、每月、每季度、半年及全年的详细巡检与维护计划，内容应覆盖处理工艺、消毒要求、取样与监测等全环节。

7.核心设备维护：

（1）负责污水处理系统所有设备的维护、维修等工作，在岗期间每日2小时一次人工出水余氯比对。

（2）负责对膜生物反应器（MBR）进行维护、维修与清洗工作，每年清洗不少于1次；或者运行中出水量明显变小则进行清洗。

（3）定期对活性吸附罐进行维护、维修及活性炭更换，更换后的活性炭须按国家标准进行规范收集。

（4）定期对紫外线消毒设备进行维修、维护工作。

（5）在线监测系统管理：严格依据《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101）、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212）、《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ377）、《污水监测技术规范》（HJ91.1）等规范对各型在线污水监测设备（如COD、氨氮等）进行日常维护（运行所需化学试剂包含在合同总价中）、维修、数据采集及定期校准，确保数据准确可靠。

（6）根据《次氯酸钠溶液》（GB 19106）和《聚合氯化铝（絮凝剂）》（GB/T 22627）的规定，供应符合污水系统消毒要求的药剂（如次氯酸钠、聚合氯化铝、氢氧化钠），各种污水处理在线监测设备的运行耗材、试剂、标液等（在线监测设备包括：COD在线监测设备、氨氮在线监测设备、pH在线监测设备、余氯在线监测设备、SS在线监测设备、流量在线监测设备等）。费用包含在合同总金额中，不再另行支付。

（7）标准化与可视化建设：遵照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029）的运行维护要求及《医院建筑运行维护技术标准》（GB51454）相关规定，对污水处理站实施规范化管理，及时更新完善各类上墙资料，至少包括管理制度、工作职责、应急预案、工艺流程图、管道走向标识、构筑物与设备标牌、环保标识等，并建立运行记录与维修档案，如实填写。

8.备件与应急响应：

（1）建立完整的故障处理与应急响应台账，详细记录故障诊断、响应过程及处理结果。一般故障立即响应，当天恢复，需大修的故障响应时间不超过2个小时，恢复时间不超过48小时。

（2）根据《中华人民共和国环境保护法》及《突发环境事件应急管理办法》的要求，制定突发环境应急预案，并将预案的评估、修订、演练及培训纳入年度工作计划，以确保在任何情况下均能有效应对突发环境事件。

（3）运维期间单价在1000元以内的维修材料，包含在合同总价中，不再另行支付。根据实际运行情况，提供常用易损易耗件备件清单，经医院审核后执行。

9.运行保障与责任承诺：

（1）保障污水站日常运行设备完好率不低于95%，关键设备（如：在线监测设备等）完好率必须达到100%。

(2)确保医院污水运营安全达标，因运维单位未按规范操作、未及时维修保养、未按规定处置等自身过错导致的违法违规排放，由运维单位承担相应法律责任与经济责任。

三、化粪池清掏

1.持有限空间操作证，按《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）进行安全操作。所有清掏（化粪池清掏相关作业资质）需提交医院备案，并接受院方监管。

2.负责医院所有院区化粪池污泥清掏：须制定详尽工作计划，全程落实院区化粪池清掏作业的安全性与合规性。

3.按《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）》中规定“非传染病医疗机构化粪池清掏周期应为90天～180天，传染病医疗机构清掏周期应为180天～360天。”的要求定期清掏，对清掏的化粪池淤泥进行脱水、消毒、除臭、打包。

4.负责医院家属区化粪池清掏：（白塔街289号、白塔街330号、白塔街156号、府街42号）（13个化粪池）清掏条件：

- 按GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》，家属区化粪池清掏频率每年不少于1次，或者化粪池容积高于80%时进行清掏。

- 化粪池清掏后的现场恢复与清洗：池内洁净、消毒到位、场地复原、安全合规，做到工完场清、无污无异味、设施完好。

四、维护要求：

- 维护范围主要包括：在线监测设备、投药设备、格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、沉淀池、消毒池、清水池、出水渠、中控室、鼓风机房、污泥脱水设施，以及机电及自控设施设备的运行维护保养、运行资料管理与档案建立。

1.驻场人员需全面掌握污水处理工艺、设备技术指标及安全规程，严格按规定频次巡视检查构筑物、机电设备及仪表运行状态；同时定期接受设备操作、维护保养、水质监测与应急处理的专业培训，确保工艺精准控制、设备稳定运行、水质持续达标。

2.制定并持续完善污水运维、有限空间、突发环境事件等应急预案，对潜在突发事件进行预测与评估，拟定相应处置措施及救援方案，确保紧急情况下能及时有效响应，每年对各项应急预案开展不少于1次的演练，形成报告持续优化。

3.实时采集设备运行数据及处理效果数据，为维护管理提供依据，同时分析采集数据，揭示设备运行规律与潜在问题，优化维护方案，为医院污水合规排放提供合理化建议、整改措施及设计思路供参考。

4.依据国家环保相关规定，对污水处理站标牌标识实施规范化管理，并及时更新（含上墙资料、管理制度、工作职责、应急措施、工艺流程、管道走向标识、构筑物标牌、处理设备标牌、进出水环保标识等）。

5.负责接待并配合相关上级卫生、防疫、环保等管理部门检查参观，提供必要解说。

6.依据国家相关法律法规及医院管理制度，建立安全管理标准（涵盖安全操作与安全检查），污水管理人员须严格执行制度规定，并持续完善各项记录的填写与归档（含各类自检、委外检测数据整理记录及设备运行记录）。

7.在不增加额外人力成本前提下，高效完成院方相关指令性任务。

8.加强药剂管理：确保药剂（如次氯酸钠、聚合氯化铝、氢氧化钠）充足储备、定期校正投药设备计量装置，保证投加量符合工艺要求；严格执行药剂质量监控，定期检验，确保其满足工艺标准，并根据水质变化及出水要求适时调整投药量。

9.配合第三方公司定期对在线监测设备进行校对。

五、考核标准

采用每季度付款方式。由甲方对乙方按照每季度服务质量考核后再付款，考核分为优秀、合格、不合格三种(详见附件二:污水运维季度考核表),本季度考核结果为优秀的甲方支付本季度服务费用的全款，考核结果为合格的甲方支付本季度服务费用的85%，考核结果为不合格的甲方支付本季度服务费用的60%.

六、运维清单

污水运维详见附件三《乐山市人民医院污水处理系统运维清单》，化粪池清掏详见附件四《化粪池清单》。