## Sheet1
附件三
乐山市人民医院污水处理系统运维清单
按规范要求开展污水运维 | ①依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（6.1.3条 监测频率）每日对污水处理站排放水质进行监测管理；（13.1条 运行管理）开展污水处理系统的每周巡检维护工作，保证污水处理站运行正常，达标排放。 ②依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）（7.1条 日检查维护）、（7.2条 周检查维护）、（7.3条 月检查维护、8.2.2 实际水样比对）、（7.4条 季度检查维护、8.2.3 流量计比对）、（7.5 年度检查维护）。 ③《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ354-2019）、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）每日对在线监测设备开展巡检工作；每周都在线监测设备进行设备巡检、校准、维护保养；每月开展月度水质在线监测设备比对、保养工作；每季度对在线监测设备开展季度比对、保养工作；每年度开展年度水质在线监测设备维护保养工作，保证水质在线监测设备运行正常，且满足规范要求；。 ④依据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）（第9章 设备的运行管理要求）每日对污水处理工艺设备进行巡检维护，开展污水处理系统的月度、季度、年度维护保养工作，保证污水处理站运行正常，达标排放。 ⑤依据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）（第二十二条），开展排污许可证的月度、季度、年度填报工作。
风机（合计12台）以及配套橡胶膜片微孔曝气管 | 1、检查设备的运行状态、轴承温度、润滑系统等。
2、检查气路系统，包括气管路、阀门、过滤器等部件的检查，确保其正常运行。
3、检查装置的灵敏度和可靠性，确保其正常工作。
4、检查噪音及振动。
5、日常检查、记录压力和温度。
6、风机房的清理。
7、检查油箱是否处于底油位、是否有水分等杂物。
8、检查防锈、除锈，用油漆标明机器上铁锈的位置。
9、清洗油过滤器，保持清洁。
10、检查空气滤清器，卸下空气滤清器，旋开蝶型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵。
11、检查三角带，将电机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上。
12、检查安全阀：检查安全阀的灵活状况，如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。
13、检查电气控制系统。
14、对回转风机的拆卸清洗，检查并更换磨损的零件，如齿轮、轴承、轴套等。同时，需要对设备的电气控制系统进行检查和维护，确保其正常运行。
MBR膜池（合计3套） | 1、检查观察保持膜池内是否充足的曝气，观察曝气管道，避免产生曝气管堵塞现象，防止膜片产生堵塞。
2、检查控制膜反洗压力不超过0.15MPa，在反洗之前需要特别关注膜的产水情况，防止水质恶劣，造成膜的反向污染。
3、每天记录进出水水质、水量、抽吸负压等数据，以便及时发现问题并采取相应措施。
4、对MBR膜进行离线清洗，检修或维护中需要将膜组件从膜池中取出时，膜组件在地面停留时间不能超过30min，特殊情况时，需要每隔20min对膜片淋水，清洗药剂采用酸洗和碱洗。
5、控制膜池内的污泥浓度在20%-50%之间，污泥浓度过高时，需要及时排泥。
6、确保MBR膜片不失去亲水性能。
7、检查膜组件、泵、阀门、管道等部件。特别要注意膜片是否有破损、污垢、堵塞等问题，如果有要及时进行更换。同时，要确保其他部件没有磨损、堵塞或泄漏等问题，如果有要及时进行维修或更换。
8、控制运行参数：包括运行压力和流量，这些参数过高或过低都会对膜片造成损害，影响其使用寿命。因此，要根据实际情况调整MBR膜的运行参数，确保其在最佳状态下运行。
次氯酸钠储药池、加药系统（合计17套） | 1、检查清洁设备，去除污垢和残留物。
2、检查储药池是否完好，有无渗漏，各管道连接部位是否渗漏、滴液。
3、检查液位，及时调配好加药时间。
4、检查射水泵，出药量是否正常。
5、余氯试剂手动比对检测余氯量。
6、检查储罐和管道：确保储罐和管道没有泄漏或损坏，所有连接处都紧固无误。检查储罐的防渗层是否完好，防止次氯化酸钠溶液渗漏。
7、清理和维护加药系统：清理加药系统的过滤器，确保加药泵和管道畅通无阻。检查加药泵的运行状态，必要时进行润滑或更换部件。
8、对储存池和加药系统进行清洁，以去除积累的污垢和杂质。防止堵塞或腐蚀，并确保次氯酸钠的质量和纯度。
9、校准与测试：对加药系统的计量装置进行校准，确保次氯酸钠的投放量准确无误。此外，还应定期测试系统的整体性能，包括加药速率、混合效率等，以确保其符合设计要求。
一体化设备及站内管线（4套） | 1、工作人员应每天巡视设施，注意观察设备是否正常运行、是否出现漏水、异响等异常情况。如发现异常情况，应及时进行处理或联系相关维修人员。
2、检查管道和阀门：对污水处理设备的管道和阀门进行检查，包括检查管道是否有泄漏或堵塞现象，检查阀门是否正常运行。
3、清洁设施：确保污水处理站内设备设施清洁、备品备件摆放整齐。
4、在设施中的一体化、滤池、分离器等地，应定期清理泥沙、异物。此外，在设施中的管道也需要定期清理，以防止管道阻塞影响正常的污水流动。
5、污水处理一体化设备的每年维护保养内容包括定期检修设备传动部件、更换设备滤料、校准设备参数、检测设备电气元件、清洗设备管道、检修设备控制系统以及检查设备水泵。
6、管道部分老旧管道、阀门、法兰盘等进行检查更换。
污泥间污泥叠螺机、污泥调理罐 | 1、检查设备紧固件是否松动，如有松动应及时紧固。
2、检查电器元件和仪表的性能和连接情况，必要时进行更换。
污泥间污泥叠螺机、污泥调理罐(合计2台) | 3、清洗设备的过滤网和过滤腔，以便更好的处理污泥。
4、润滑设备的轴承和传动部件，保持其良好的工作状态。
5、清理设备的进出口管道，从而避免因管堵造成污泥处理异常。
6、调整设备的速度和进出口压力，保证其正常工作。
7、检查罐体、搅拌器、进出口阀门是否正常，记录运行数据。
8、检查罐体、液位、温度、压力，确保无泄漏。
9、检查设备是否正常运行。
10、清洗设备的电气元件和仪表，确保其工作正常。
11、清理设备表面和内部污泥残留物，防止其对设备造成腐蚀和堵塞。
12、清理罐内沉淀物，检查液位计、安全阀。
13、清理罐内杂质，检查安全阀、呼吸阀。
14、检查设备的电气线路和控制系统，确保其正常运行。
15、选用合适的润滑油或润滑脂，按照设备说明书的要求进行添加和更换。
16、检查滤布是否破损或堵塞，如有破损或堵塞应及时更换或清洗。
全面检查罐体、附件的腐蚀、磨损和老化情况，进行涂层更新和维护。
活性炭除臭设备（合计4套） | 1、保持设备周围环境的干燥，避免高湿度对活性炭、紫外线灯管性能的影响。确保设备的防水措施完善，防止水分进入。
2、检查设备运行情况，检查密封圈和连接部位确保没有泄露，检查设备密封圈有无老化或连接松动，确保设备运行正常
3、通常每3至6个月更换一次活性炭。在高污染环境中，更换周期应更短。
4、清洁设备外壳和过滤器，除去灰尘和其他可能堵塞过滤系统的颗粒。使用软布或刷子轻轻擦拭外壳，对于过滤网可以使用温和的清洁剂和清水洗。
5、检查设备箱体是否有磨损、破裂；设备上螺丝是否有松落，设备内活性炭是否有缺失或损坏，若有应及时补救。
6、通过监测设备的除臭效率、风量和压力等参数，评估其性能；如发现性能下降，可能需要调整设备的运行参数或提前更换活性炭。
7、清理和维护设备内部，检查阀门和管道连接是否紧固；紫外线灯管是否完好，检查设备运行状况。
格栅（合计5套） | 1、检查机械格栅表面是否有积於杂物并及时进行清理。
2、检查传动装置及机械部件是否紧固可靠、支架是否应力均衡等
3、清理纤维杂志等阻塞耙齿链，以免影响设备正常运转。
4、检查机械格栅的传动部分是否正常，如滑轮、皮带、传动架等部分。
5、检查电气线路和紧急停止功能是否正常。
6、给轴承、链条加注黄油。
7、注意减速器的油位，每周进行一次空转检查。
8、初次运转300小时后作第一次更换润滑油，以后每隔3-6个月更换一次润滑油。
9、导轨添加一次钙基润滑脂，延长机械格栅的使用寿命。
格栅（合计5套） | 10、清扫设备及周边环境卫生。
11、疏通电机减速箱通气孔，确保顺畅。
12、检查油位，不足时添加。
13、每年至少清洗一次格栅板，并检查栅板的损坏情况，及时更换破损的格栅板。
调节池潜污泵（配套浮球液位控制器）、事故池潜污泵（配套浮球液位控制器）、潜水回流泵、剩余污泥泵、回流污泥泵、污泥泵、螺杆污泥泵、MBR膜池污泥泵、好氧池污泥泵、反冲洗泵等泵（42台） | 1、检查电机是否正常、是否有异常声音、震动、气味等。
2、检查泵的电线接线端是否破损、松动。
3、检查齿轮箱、油箱、储油罐的油位是否正常。
4、检查连接件，各连接件是否完好、紧固。
5、检查电机部分有无渗漏、是否干燥清洁。
6、检查运行过程中轴承温度。
7、对于潜水泵还应经常检查密封件，确保无松动或损坏。
8、定时更换润滑油，注意机油牌号和更换周期。
9、存放保养时，应将泵至于通风干燥处，避免长期浸水。
10、保持泵体清洁，确保进出水管道畅通无阻。
11、检查进出口管道上阀门是否正常。
12、检查更换油箱机油。
13、检查有无不正常的声响、震动及高温。
14、检查密封圈是否老化或破损，及时更换。
15、检查各种阀门是否正常。
16、拆下水泵格栅，清洗叶片周围杂草、污泥等，保证水泵抽水正常。
17、检查水泵泵体和叶轮的腐蚀情况。
18、检查泵接口和管道的泄露情况，确保密封正常。
19、检查电机的连续性和绝缘体电阻，确保其符合要求。
20、检查电缆的紧固情况和提升钢绳是否正常。
21、检查电机绝缘和固定螺钉，如果发现绝缘问题或螺钉松动，立即进行处理。
22、更换密封环：长时间使用后，叶轮和密封环之间的间隙可能增大，影响泵的效率和流量。应关闭电阀，拆下泵盖，取出并更换密封环，确保间隙在0.5毫米之间。
23、检查电缆，如有损坏应及时更换，以确保电气安全。
24、长期停用的潜污泵应进行清洗，并放置于干燥通风处，做好防冻措施。
25、对水泵和叶轮进行防腐处理。
26、避免过载：根据水泵的性能曲线确定合适的流量和扬尘。
27、防止泄漏：污水泵的密封件容易泄漏，进行有效的密封处理。
28、清洗泵体和进出口管道，清除积垢和杂物。
29、更换机油和润滑油，确保润滑状态良好。
调节池超声波液位计、事故池超声波液位计、隔膜框压滤机（合计3套） | 1、检查仪表有无异常声音或振动。
2、核对显示值是否与实际液位相符。
3、确认安装牢固，无松动现象。
4、确保仪表不受阳光直射、远离热源，并保持通风。
5、清洁仪表外壳和换能器表面，去除污垢和杂质。
6、检查电缆是否损坏，连接是否牢固。
7、进行零点校准和量程校准，确保测量精度。
8、对仪表进行全面检查，包括电路、传感器、显示屏等部件。
9、更换电池和探头，如电池和探头老化，应及时更换。
10、检查防护设施：检查防护罩、遮阳罩等防护设施是否完好。
在线氨氮、在线流量、在线余氯、在线COD、在线Ph值、在线悬浮物、感染科余氯、水质自动采样器（合计36套） | 1、包括检查仪器泵管、保险管等部件有无损坏，电源连接、液晶显示是否正常。此外，还需检查仪器运行是否正常，是否有漏液现象，管路是否有堵塞，电板膜是否损坏。如果发现显示数值异常或发出异常声音等情况，应立即停止测量进行问题排查。
2、环境条件检查：检查pH仪及附属设备运行状态与数据是否正常，以及环境温湿度、流量等是否符合要求；避免灰尘和污染物对仪器的影响；保持稳定的温度、湿度等环境条件。
3、检查仪器泵管、保险管等部件有无损坏，电源连接、液晶显示是否正常，管路是否有堵塞，电板膜是否损坏等，确保各在线监测设备正常运行
4、检查在线监测试剂有效期及余量，及时报公司进行采购更换。
5、清洗比色腔和余氯仪的管路，确保没有灰尘或其他污垢影响检测的准确性和稳定性。进行全面的清洁工作，并在特殊水质情况下增加清洗次数。
6、校准调试：为了保证检测的准确性，需要对余氯、氨氮、PH在线测定仪进行校准调试。每个月进行一次校准，确保测量数据的准确可靠。此外，每次重大维护或修理后，也应进行校准以确保仪器的准确性。
7、更换余氯缓冲试剂与余氯指示试剂、余氯仪泵管和连接管等消耗品。根据环境温度的不同，更换频率也有所不同，一般在环境温度27摄氏度以上每三月更换一次，27摄氏度以下每六月更换一次。若管路出现老化或破裂，应及时更换。
8、清洁氨氮传感器、PH仪器表面、SS。去除沉积物和杂质，保持测量准确性。
9、及时更换氨氮试剂，确保测量结果的准确性；更换PH仪器电池，保持电量充足，确保仪器稳定运行；更换SS耗材，如滤膜、滤纸，确保测量结果的准确性。
10、检查电源、电缆是否完好无损；传感器连接是否松动、损坏或需清洗更换；检查维护泵管状态，确保其正常工作。
生物除臭设备（合计1套） | 1、检测设备运行状态，确保正常运行。
2、清洁设备表面，保持清洁干燥。
3、检测设备紧固件，确保无松动。
生物除臭设备（合计1套） | 4、清理设备内部，保持内部清洁。
5、检查设备润滑情况，及时润滑。
6、检查设备电气系统，确保正常运行。
7、全面检查设备，包括机械系统、电气系统、控制系统等，确保设备处于良好运行状态。
8、对设备进行清洁和涂漆，以延长使用寿命。
9、检查设备易损件，及时更换。
污水处理站配套工艺设备（合计6个站点） | 1、污水处理站配套工艺设备，自动化控制设备等设备日常巡检维护，确保设备运行正常。
运行记录 | 1、记录时间：应包括年、月、日、时、分等信息，以便对历史数据进行追溯和查询。
2、污水处理过程：记录污水处理过程中的各项指标，如进出水温度、pH值、ORP值、氨氮、总氮、总磷、SS、CODCr、BOD5、大肠菌群数等，这些数据反映了污水处理的程度和效果。
3、加药记录：包括消毒剂、絮凝剂、助凝剂等药剂的使用情况，如使用量、使用时间等，以确保投加量的准确性和安全性。
4、设备运行情况：记录污水处理过程中各种设备的运行状态，如电动阀门、鼓风机、水泵等设备的开/关状态、运行功率、电流、电压等，确保设备运行正常，避免故障对污水处理过程的影响。
5、故障及事故处理：记录污水处理过程中出现的故障及事故处理情况，包括故障原因、采取的措施、处理结果等，方便对历史数据进行追溯和分析，提高污水处理厂的管理水平。
6、数据统计分析：对运行记录进行数据统计分析，可以得出各种指标的变化规律和趋势，为污水处理厂的优化运行提供科学依据。
7、相关文件记录：保存与污水处理厂运行相关的文件记录，如操作手册、设备档案、工作计划等，方便查询和使用。
应急演练（含有限空间作业） | 按医院拟定应急预案要求，每年组织不少于1次现场应急演练并形成报告。
排污许可证管理 | 1、根据排污许可证要求、填写相关执行报告，协助上传排污许可证管理平台。
2、协助提供排污许可证新办、变更或延续服务。
3、根据环保要求协助提供环保在线平台填报服务。